南京邮电大学通达学院1号教学楼空调安装配电改造工程

竞争性磋商文件

项目编号：TDCG2025051/JG06602557ZC02274

江苏省设备成套股份有限公司

2025年11月18日

- 目录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 竞争性磋商须知	5

第三章 评审标准	14

第四章 技术要求	17

第五章 合同主要条款	19

第六章 磋商响应文件格式及附件	73

第一章 竞争性磋商公告

项目概况

南京邮电大学通达学院1号教学楼空调安装配电改造工程的潜在供应商应在江苏招采平台（https://www.jsygjy.cn）获取磋商文件，并于2025年12月02日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.1 项目编号：TDCG2025051/JG06602557ZC02274

1.2 项目名称：南京邮电大学通达学院1号教学楼空调安装配电改造工程

1.3 采购方式：竞争性磋商

1.4 预算金额：人民币16.5万元

1.5 最高限价：人民币16.5万元

1.6 采购需求：学院1号教学楼41间教室新增空调需要增加配套配电改造，本期配电改造方案如下：

（1）在1#教学楼南、北侧各安装一台配电柜，需建筑配套的配电柜基础。

（2）从1#教学楼南、北侧配电房分别埋地敷设DN110增强管至2处配电柜。

（3）配电柜电源用YJV-4*120+1*95mm2电力电缆从1#教学楼南、北侧配电房内低压柜接入，在低压柜内各增加新装400A塑壳断路器1台，合计2台。

（4）制作安装空调室内机低压电源终端。

（5）相应系统调试。

（6）施工完毕将各配电柜投入运行，确保空调电源正常运行。

1.7 合同履行期限：合同签订后30 日内完成。

1.8 本项目（否）接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

2.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度的财务状况报告（至少包括资产负债表和利润表）复印件加盖公章，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明复印件加盖公章，成立不满一年的无须提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：须具有电力工程施工总承包三级及以上资质和有效期内的安全生产许可证（提供有效期内的证书复印件加盖公章）

2.4 第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5 供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7 拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。磋商小组对响应文件进行审查时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询供应商信用记录并保存。

## 三、获取采购文件

## 3.1 时间：2025年11月18日至2025年11月25日17:30。（北京时间，法定节假日除外）

## 3.2 地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路18号1003室/扬州市邗江区文昌西路525号报业传媒集团8楼

## 3.3 获取方式：

## （1）文件提供方式：纸质文件，售价：300元

## （2）支付方式：凡有意参与者，请于获取时间内（北京时间，下同），登录江苏国企阳光交易平台（网址为：https://www.jsygjy.cn）按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目。

## 参与者首次登录平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。参与者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、费用支付所需时间，参与者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取文件。未按照本公告要求获得本项目文件的，采购代理机构不予接收其响应文件。

## （3）支付完成后，纸质文件可通过现场领取或邮寄送达，现场领取的请至江苏省设备成套股份有限公司（江苏省南京市鼓楼区清江南路18号1003室/扬州市邗江区文昌西路525号报业传媒集团8楼）领取；需邮寄送达的请将公司名称、项目编号、邮寄地址发送至邮箱：110977143@qq.com。为方便编制投标（响应），参与者可登录平台免费下载电子招标文件，如与纸质招标（采购）文件不一致，以纸质文件为准。

## （4）需要发票的，可在“费用管理--发票管理”模块下载发票；平台服务费发票由江苏招采信息技术有限公司开具。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

## （5）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，参与者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。供应商平台咨询电话：025-83306809（工作日8：30-11：30，13：30-17：30）。

## （6）联合体响应（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

## 四、响应文件提交

4.1 截止时间：2025年12月02日9点30分（北京时间）

4.2 提交响应文件地点：扬州市邗江区文昌西路525号报业传媒集团8楼开标室

4.3 供应商应提供响应文件一式叁份（正本壹份、副本贰份），所有响应文件均应密封后递交，同时应提供电子版响应文件壹份（电子版须为响应文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质响应文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助磋商和平台存档，供应商需承担前述不一致造成的不利后果。

## 五、开启

5.1 时间：2025年12月02日9点30分（北京时间）

5.2 地点：扬州市邗江区文昌西路525号报业传媒集团8楼开标室

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

7.1 本项目在南京邮电大学通达学院网站发布公告。

7.2 供应商应当从采购代理机构合法获得本项目磋商文件。

7.3 勘察现场或答疑：

供应商须携带营业执照副本（复印件加盖公章）、法定代表人授权委托书（原件）及身份证原件进行现场查勘。各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。查勘时，须充分了解项目位置、交通状况以及工作范围等任何足以影响投标报价的情况。任何忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由供应商进行赔偿。请供应商仔细踏勘现场，充分考虑投资风险，审慎投资报价。

勘查集合时间：2025年11月27日下午15:00

勘查集合地点：扬州市邗江区润扬南路33号南京邮电大学通达学院行政楼五楼507

联系人：阮老师 0514-89716085

注：各供应商踏勘原则上仅限一人参加。参加踏勘的法人代表或授权代表必须满足以下条件：

2025年11月27日下午15:00前关注“南京邮电大学通达学院保卫处”微信公众号，进入访客系统填写相关信息，访问部门选择“后勤管理处”，否则无法进入。

## 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

8.1采购人信息

名称：南京邮电大学通达学院

地址：南京邮电大学通达学院行政中心8楼804办公室

联系方式：季老师  15195552829

8.2采购代理机构信息

名称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D幢10楼1003室/扬州市邗江区文昌西路525号报业传媒集团8楼

联系方式：徐鑫磊 何悦 025-86639951  13913931305

8.3项目联系方式

项目联系人：徐鑫磊 何悦

电话：025-86639951  13913931305

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2025年11月18日

第二章 竞争性磋商须知

一、总    则

1.参照法律

《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规、规章和规定等。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商”是指参加竞争性磋商，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3 “采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.3“工程”指本采购文件中所述工程以及与之配套的货物、服务。

2.4“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

3.政策功能（本项目不适用）

- 磋商文件

- 4.磋商文件构成

4.1磋商文件包括以下主要内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  竞争性磋商须知

第三章  评审标准

第四章  技术要求

第五章  合同主要条款

第六章  磋商响应文件格式及附件

- 5.磋商文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原竞争性磋商公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，采购人或者采购代理机构应当顺延首次提交响应文件的截止时间。

三、磋商响应文件编制

6.磋商响应文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 供应商提交的磋商响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 供应商应用人民币报价。报价产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4 磋商响应文件应按照竞争性磋商文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致响应文件被误读或查找不到，责任由供应商承担。

6.5 供应商应在磋商响应文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

7.磋商响应文件的组成

7.1 供应商应当根据磋商文件要求编制磋商响应文件，并根据自己的商务能力、技术水平对磋商文件提出的要求和条件逐条标明是否响应。

7.2 磋商响应文件由商务、技术、价格，以及其他部分内容组成。磋商响应文件目录及有关格式按磋商文件“第六章 磋商响应文件格式及附件”的要求编制。

7.3 本次采购的最小单位是标段。采购项目的技术要求中未分标段的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购项目的技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位响应。

7.4 磋商响应文件的商务内容。商务部分内容是证明供应商有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足竞争性磋商采购的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料，如提供不全或不满足磋商文件的实质性要求，磋商小组有权按无效响应处理）：

（1）竞争性磋商申请及声明（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证复印件（格式见第六章）；

（3）申请人资格资信证明文件：

1）第一章竞争性磋商公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

2）第一章竞争性磋商公告中 2.2 落实政府采购政策需满足的资格要求；

3）第一章竞争性磋商公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件；

（4）报价一览表及附表（格式见第六章）；

（5）供应商缴纳磋商保证金凭证（如需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》（如竞争性磋商公告中要求提供）；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

7.5 磋商响应文件的技术内容。技术内容是证明供应商提供的服务是合格的、并符合磋商文件要求的证明文件，以及对服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的服务如与磋商文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件。

（1）项目技术方案或服务说明；

（2）《技术要求条款偏离表》；

（3）供应商认为需要提供的其他技术资料。

7.6 磋商响应文件的价格内容

- 价格部分内容是对标的价格构成的说明，磋商文件如没有特别说明的话，仅接受一个价格。

（2）报价应综合考虑清单中各分部分项工程包括管理费、利润、风险费、规费、税金等全部费用清单报价，无论清单特征中是否描述，供应商综合单价均应包含完成本清单项目所有工作内容的费用。即为履行本项目合同项下所有义务的全部费用以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商应在《报价一览表》《分项报价表》等标明标的的单价、总价以及分项报价等。

（4）响应文件所报的投标价格不得超过磋商文件规定的预算价、限价，超过磋商文件规定的，响应文件按无效处理。

（5）经磋商后，如果成交价低于供应商首次响应报价的话，除特别注明外，分项报价同比例调整。

7.7 磋商响应文件的其他部分。其他部分由供应商根据编制磋商响应文件需要提供的其他相关文件组成。

8.磋商保证金：本项目不收取保证金。

四、磋商响应文件的递交

9.磋商响应文件的签署、密封和递交

9.1 磋商响应文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写。磋商文件中注明须加盖公章、签字的地方应由供应商的法定代表人或授权代表签字（或签章）。如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件。供应商的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，采购代理机构、磋商小组认为需要时，供应商应提供原件供核对。

9.2 磋商响应文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有供应商法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖供应商公章。

9.3 供应商应当在磋商文件要求递交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达指定地点。

9.4 有下列情形之一的响应文件将拒收：

（1）未按磋商文件要求密封的；

（2）在磋商文件要求的递交响应文件截止时间之后送达的。

10.联合体

10.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

10.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

10.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一同提交。

10.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

五、磋商

11.磋商有效期

磋商有效期为90天，从提交磋商响应文件的截止之日起算。磋商响应文件中承诺的磋商有效期应当不少于磋商文件中载明的磋商有效期。

12.磋商组织

递交磋商响应文件时间截止后，采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商小组分别与供应商进行磋商。具体磋商事务由依法组建的磋商小组负责。

13.磋商程序

13.1 磋商小组审阅供应商所递交的响应文件，凡不具备资格条件的供应商不得进入磋商程序。

13.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别就磋商采购项目的技术、商务和价格进行磋商。

13.3 磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

13.4 如磋商文件有实质性变动的，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求提交响应（或补充）文件，应由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

13.5 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，除项目扩大了供货范围，增加了采购内容、提高了技术要求外，原则上不得高于上一轮报价。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.6 供应商未在磋商小组规定的时间内提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并向采购人提交“退出磋商函”并由其法定代表人或授权代表签字（或签章）或者加盖公章。

13.7 出现下列情形之一的响应文件按照无效处理：

（1）不满足“第一章竞争性磋商公告 二、申请人资格要求”的规定的；

（2）未实质性响应磋商文件要求的；（实质性要求是指本磋商文件中用带星号（“*”）、“须（必须）”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。）

（3）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求的；

（4）未按磋商文件规定的数额和办法缴纳磋商保证金的。

13.8出现下列情形之一的磋商终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

14.评分方法和标准

14.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足磋商文件实质性要求前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评审总得分最高的供应商作为成交候选供应商或者成交供应商的评分方法。

14.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、业绩、投标响应性等。

14.3 评分标准详见第三章。

14.4相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

14.5 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

14.5.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

- 投标报价低于招标项目预算50%的，即投标报价<招标项目预算×50%；

- 投标报价低于招标项目最高限价45%的，即投标报价<招标项目最高限价×45% ；

- 评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

14.5.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

15.确定成交供应商

15.1综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列。评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评审委员会将综合排名第一的供应商确定为中标供应商。

15.2 磋商小组根据磋商过程和结果编写磋商（评审）报告。

15.3 成交供应商确定后，采购人或者采购代理机构将在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

15.4 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

15.5 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

15.6 所有响应文件不论成交与否，均不退回。

16.签订合同

16.1 成交供应商应当自成交通知书发出之日起三十日内，与采购人签订合同，所签订的合同不得对磋商文件和响应文件作实质性修改。

16.2 采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

16.3 除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的,政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。成交供应商除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，不得放弃或拒绝签订合同。放弃或拒绝签订合同的，成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动，磋商保证金不予退还，不收取磋商保证金的项目，成交供应商应向采购人支付采购人为磋商所发生的相关费用。由财政部门按照《政府采购法》第七十七条第一款予以罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

16.4 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十三条规定的原则确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。

六、质疑与投诉

17.质疑

17.1 供应商认为磋商文件、磋商过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

17.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

17.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

17.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

17.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

17.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

17.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

17.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

17.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见竞争性磋商公告）处，提交时应出示有效身份证明。

18.投诉

18.1 供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

18.2 任何单位和个人对采购代理机构在采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（招标采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（招标采购代理机构纪检监察部门）

七、诚实信用

19.1 供应商之间不得相互串通报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人和其他供应商的合法权益。

19.2 供应商不得以向采购代理机构工作人员、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。经查实供应商有此行为的，将在本项目发布媒体上进行公告，政府采购管理部门将供应商列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

19.3 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购中心将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

19.4 供应商不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取成交处理。

八、磋商费用

20.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论采购结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

20.2 本次采购，采购代理服务费按照以下方式确定：采购代理服务费按照国家发展和改革委员会下发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）所列招标代理服务费收费标准下浮 40 %（优惠率）收取。项目保底代理费为 2000 元/个项目。由中标人向采购代理机构支付服务费。本项费用无需在响应报价表中单列。

九、其它

21.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

第三章 评审标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部磋商小组成员评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按报价由低到高顺序排列，得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由磋商小组确定成交供应商。

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （40分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分40分，其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×40×100％。（保留二位小数） 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 业绩 （10分） | 供应商提供自2022年11月1日以来（以合同签订时间为准）所投同类配电改造工程的业绩，有1份业绩得2分，满分10分。（提供清晰完整的合同复印件加盖供应商公章，业绩日期以合同签订日为准，原件备查，未提供原件或原件与相应复印件有不一致的，不得分） |
| 供应商实力 （12分） | 1、供应商拟派项目项目经理具有机电工程专业注册建造师二级及以上资格，并具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B类证）(提供供应商为其缴纳的近三个月内任意一个月社保证明，并提供证书复印件加盖供应商公章），得4分。（提供证书及供应商为其缴纳的近三个月内（2025年8月至2025年10月）任意一个月社保证明材料加盖供应商公章，证书原件评审现场核查，无原件不得分） 2、供应商拟派人员中同时具有国家应急管理厅有效的低压电工证和高压电工证，每提供1个人得2分，满分8分。（工作人员不重复得分，提供证书及供应商为其缴纳的近三个月内（2025年8月至2025年10月）任意一个月社保证明材料加盖供应商公章，证书原件评审现场核查，无原件不得分） |
| 实施方案 （26分） | 1、项目优化实施方案（10分） 项目施工方案详细，有针对性、考虑全面、符合招标文件要求，可操作性强，得10分；施工方案针对性较强，可操作性较强，基本满足招标文件要求得6分；施工方案简单，基本可操作的得3分；施工方案不详细、无针对性、无可操作性或未提供不得分。 2、项目质量保障措施（8分） 质量控制及保证措施方案详细合理、可操作性强，得8分；质量控制及保证措施方案较详细合理，可操作性较强，得5分；质量控制及保证措施方案简单，可操作性较低，得2分；不合理或未提供不得分。 3、项目安全管理措施（8分） 安全管理考虑全面，针对性强，安全预案及措施全面详细，得8分；安全管理考虑较全面，有针对性，有安全预案及措施，得5分；安全管理考虑不够全面，针对性较低，有一定安全预案及措施的，得2分；安全管理考虑不全面，没有针对性或未提供不得分。 |
| 服务承诺 （12分） | - 维保响应（4分）： - 供应商承诺在接到故障报修后，维修人员2小时内到现场并解决问题的得4分；维修人员4小时内到场并解决问题的得2分；其余不得分。 - 售后服务方案（8分）：（含备件、应急替代措施等） 方案详细合理、可操作性强，得8分；方案较详细合理，可操作性较强，得5分；质量控制及保证措施方案简单，可操作性较低，得2分；不合理或未提供不得分。 （提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟） |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

- 技术要求

一、工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新增低压开关 | 1.名称:三相空气开关。 2.规格：400A塑壳开关。 3.推荐采用施耐德、德力西、西门子等同品牌电器。 | 台 | 2 |
| 2 | 新增配电柜（南侧） | 1.名称、型号:不锈钢动办配电柜（预留2排）。 2.砖基础高200mm，水泥砂浆粉面。 3.配电柜包含：400A总开塑壳开关1只，63A塑壳开关1只，125A塑壳开关2只，C20双P开关6只。 4.配电柜内设接地排、零线排。 5.配电柜内部开关推荐采用施耐德、德力西、西门子等同品牌电器。 | 台 | 1 |
| 3 | 新增配电柜 （北侧） | 名称、型号:不锈钢动办配电柜（柜内预留2排安装开关的空间）。 2.砖基础高200mm，水泥砂浆粉面。 3.配电柜包含：400A总开塑壳开关1只，63A塑壳开关1只，125A塑壳开关2只，C20双P开关6只。 - 4.配电柜内设接地排、零线排。 5.配电柜内部开关推荐采用施耐德、德力西、西门子等同品牌电器。 | 台 | 1 |
| 4 | 楼层配电箱 （南） | 名称、型号:8回路明装配电箱（ABS塑料+镀锌钢板）。 2.配电箱包含：C20双P空开1只，C10单p空开6只。 3.配电箱内设接地排、零线排。 4..配电箱内部电器推荐采用施耐德、德力西、西门子等同品牌电器。 | 只 | 5 |
| 5 | 楼层配电箱 （北） | 1.名称、型号:8回路明装配电箱（ABS塑料+镀锌钢板）。 2配电箱包含：C20双P空开1只，C10单p空开6只。 3.配电箱内设接地排、零线排。 4.配电箱内部电器推荐采用施耐德、德力西、西门子等同品牌电器。 | 只 | 5 |
| 6 | 电缆保护管 | - 名称、型号:电缆保护管DN100。 - 2.DN110增强管埋地敷设。 | m | 140 |
| 7 | 电力电缆 | 1.型号:YJV-4*120+1*95mm²(江扬、远东、上上） 2.敷设方式:排管管内敷设。 | m | 150 |
| 8 | 电缆终端头 | 1.名称:热缩电缆终端 2.规格:低压热缩电缆终端4*120+1*95。 | 套 | 4 |
| 9 | 线槽 | 1.材质:PVC。 2.规格:30*15。 | m | 70 |
| 10 | 电气配管 | 1.名称:金属软管。 2.规格:Φ20mm。 | m | 5 |
| 11 | 电气配管 | 1.名称:镀锌钢管。 2.材质:金属。 3.规格:DN20。 | m | 400 |
| 12 | 电力配线 | 1.配线形式:管/槽内配线 2.导线型号、材质、规格:BV-4mm²(江扬、远东、上上） | m | 1000 |
| 13 | 送配电装置 系统 | 电压等级（kV）:1KV 以下交流。 | 系统 | 2 |

二、质保维保要求

（1）免费质保及维保期：2年。

（2）维保响应时间：在接到招标人报修电话后2小时内供应商必须响应，24小时内维修人员必须到达现场并维修，非不可抗力情况下48小时内必须维修好，或用临时替代机替代，必须保证用户正常使用。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

三、付款方式及履约保证金

- 1.付款方式：工程无预付款；完工验收合格后付至合同价的 70 %；经审计后付至审定价的 97 %，同时扣除审计费；余款在质保期到后全额无息付清，须提供正规发票。审计费按南京邮电大学审计相关规定执行（具体请查看网址：https://sjc.njupt.edu.cn/2014/0904/c8583a105785/page.htm ）。

- 2.本工程实行履约担保制度，合同签订前，乙方交纳壹万元作为本合同的履约保证金，工程验收合格以后无息退还。如乙方对校区有破坏，需要按市价在履约保证金中扣除。

- 合同主要条款

# 以下为中标后签定本项目合同的通用条款，成交投标人不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与成交投标人结合本项目具体情况协商后签订。

南京邮电大学通达学院                  工程合同

甲方：南京邮电大学通达学院                     项目编号：TDCG2025051

乙方：

按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的有关规定，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：

## 一、合同组成

下列关于            文件、乙方提交的响应文件均是构成本合同不可分割的部分，还包括：

（1）合同条款；

（2）响应承诺函；

（3）最后报价表；

（4）报价明细表；

（5）工程方案及服务承诺；

（6）成交通知书；

（7）甲方、乙方商定的其他必要文件。

## 二、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.承包范围：                                  文件所规定的工程范围

4.承包方式：包工包料

5.工期：本工程工期    个日历天，拟于   年  月   日开工，   年 月  日竣工，具体开工时间以采购人通知为准。

6.工程质量：合格。

7.暂定价为：人民币（大写）                     ￥：      元。  （合同价为暂定价，最终合同价以审计部门审定结算价为准）

三、双方工作：

甲方工作

1.办理施工所涉及的各种申请、批件等各项手续，协助乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

2.提供原始水电线路图及装饰装修地点钥匙。

3.指派            为甲方代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更登记手续和其他事宜。

4.如确实需要拆除原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故，由甲方负责并承担由此造成的经济损失。

5.协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾临时堆放指定点等工作。

乙方工作

1.提交施工方案和进度计划，交甲方审定。

2.严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或双方确认的 作法说明进行施工，做好各项事宜。保证施工现场的整洁，每日完工后清扫施工现场。

3.指派            为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期限保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场的规定，妥善保护好现场的设施、设备管线不受破坏，做好施工现场保卫、清洁和垃圾清运等工作，费用乙方承担。施工中未经甲方书面同意不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。未经甲方书面同意擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或造成的事故，由乙方负责并承担损失。

5.乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家具、陈设以及工程成品；工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护，费用乙方承担，造成现场的设施和工程成品损坏丢失的，由乙方承担一切责任，并照价赔偿。

四、工期：

1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。每提前一天，甲方支付乙方合同价的千分之一。

2.由于甲方变更设计或增加工程量，以及提出增加设计范围外的工程项目，甲方应及时通知乙方，并给予办理签证，造成工期的延误，甲方承担责任，工期相应顺延，费用增加按相关规定。

3.因乙方原因，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，且承担因工期延误造成的相关损失。

4.由于工程质量原因返工，乙方承担责任，工期不顺延。若因此造成甲方或第三人的损失，乙方负责赔偿。

5.非乙方原因造成的停电、停水及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延，费用不增加。

五、工程质量检查及验收：

1.本工程质量评定验收标准的依据：（1）双方确认的施工图纸、做法说明、设计变更；（2）《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）等国家指定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2.中间验收项目：         。

3.甲方不定期对乙方施工所用材料按照建筑见证抽检要求进行复试，乙方应提供材料合格证和复试报告，检测结果如不合格，由乙方承担所有损失。

4.甲乙双方应及时办理每道工序的检查与验收手续。当工程已具备覆盖、遮盖条件或达到中间验收标准，乙方自检，并于24小时前书面通知甲方参加。验收合格，甲方监理或甲方代表在验收记录上签字后，方可进入下道工序。未经验收，一律被视为上道工序未完成，必须重做。甲方或甲方代表经乙方书面通知后不参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，视为甲方已经认可。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验；若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，且工期不顺延。

5.工程竣工后，乙方应书面通知甲方验收，甲方自接到验收通知2日内组织验收，验收合格后，双方在验收文件上签字确认，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。

6.工程竣工后，甲方未经验收擅自使用的部分，视为甲方验收合格。

六、工程价款及结算：

1.双方商定本合同价款结算采用第  （2）   种

（1）固定总价。

（2）固定单价，工程量按实结算方式。

- 2.付款方式：本工程无预付款；完工验收合格后付至合同价的 70 %；经审计后付至审定价的 97 %，同时扣除审计费，余款在质保期到后全额无息付清，须提供正规发票，审计费按南京邮电大学审计相关规定执行。（具体请查看网址：https://sjc.njupt.edu.cn/2014/0904/c8583a105785/page.htm ）。

3.乙方必须在竣工10天内办理竣工资料移交手续，否则不予办理竣工结算。

4.工程竣工验收合格后，乙方未发生违约情形的，乙方凭竣工验收文件提出全部退还保证金申请，甲方予以办理保证金退还手续。

七、安全生产和防火：

1.甲方提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2.乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工程安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。

3.由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程和消防条例，导致发生安全事故或火灾事故，乙方应承担因安全措施不力由此引发的一切安全后果及经济损失，甲方不承担任何责任，若给甲方造成相关其他损失的，甲方有权向乙方追偿。

八、违约责任：

1.甲方或乙方未按本合同条款约定内容履行自己的各项义务致使合同无法履行，应承担相应的违约金，赔偿因其违约给对方造成的损失，违约方按合同约定总价款的 支付违约金。如实际损失大于合同总价款的，则按实际损失支付违约金。

2.由于甲方原因导致中途停工，工期顺延。甲方不按合同的约定拨付工程款，每拖延一天，拖延工程款部分按中国银行的短期贷款利率支付违约金。

3.由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方违约金；乙方需继续履行合同，除非甲方单方解除合同，且不承担违约责任。

4.乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

5.乙方因保证工程所用材料应为符合本项目要求、并符合国家相关标准的合格产品。凡乙方采购的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失全部由乙方承担。

6.乙方如中途退场，甲方有权要求乙方两天内撤离现场（包括人员、材料、机械设备等），乙方所完成的工程量自动放弃，不向甲方索要已完成的工程量款，作为由此造成甲方损失的赔偿，给甲方造成的损失大于工程量款的，甲方有权要求乙方继续赔偿。

九、保修：本工程保修期为 2 年，自工程经甲方验收合格之日起开始起算。

十、履约保证金

1.乙方应在合同签订前向甲方交纳贰万元整(小写：20000 元）的履约保证金，乙方未按时足额向甲方交纳履约保证金的，甲方有权拒绝乙方提供施工。如成交投标人未能履行合同规定的义务，采购人有权根据工程质量验收结果从履约保证金中取得补偿。

2.收取履约保证金的，允许乙方自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，工程验收合格以后七个工作日内无息退还给成交投标人。

十一、其他：

1.乙方要时刻注意施工安全，同时尽量避免在校园内产生很大的噪声，以免影响学生的正常学习和人身安全。

2.乙方在施工过程中，因乙方原因发生的工程安全事故，均由乙方负责解决，并承担全部法律责任和损失，与甲方无关。

3.乙方应与其施工人员建立合法的劳动关系或者劳务关系，其与施工人员发生的一切劳资争议、纠纷等均与甲方无关，由乙方自行解决，给甲方造成不利影响的，甲方有权向乙方进行追诉。

4.本合同约定的由乙方承担的赔偿责任，若由甲方先行垫付的，甲方可从合同款中先期扣除，不足部分应由乙方补足。

十二、争议解决：本合同履行过程中，如有争议，双方应当协商解决。协商不成时，采用诉讼解决，由甲方所在地人民法院诉讼管辖。

十三、合同的生效、变更、解除和终止

1.合同生效时间为：甲乙双方签字日期。

2.本合同未尽事宜双方可另行协商，签订书面补充协议，与本合同具有同等的法律效力。

3.有下列情形之一的可以解除合同。

（1）甲乙双方协商一致；

（2）因不可抗力致使合同无法履行。

4.合同终止：甲乙双方履行完本合同全部义务，工程已办理移交手续，工程竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同保修及争议解决条款继续有效）。

十四、附则：

本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式陆份，甲方伍份、乙方壹份。自双方签字、盖章之日起生效。

| 甲方 单位名称：南京邮电大学通达学院 单位地址：扬州市润扬南路33号 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系电话： 开户银行：江苏银行扬州东城支行 户名：南京邮电大学通达学院 账号：90150188000177163 税号：52320000509200179F 电话：0514-89716083 签约日期（即合同生效日期）： 年 月 日 | 乙方 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系电话： 开户银行： 户名： 账号： 行号： 项目联系人： 联系电话： |
| --- | --- |

第六章  磋商响应文件格式及附件

（项目名称）

竞争性磋商响应文件

供应商：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表：（签字/签章）

年 月 日

目录

（注：供应商根据本章提供的附件顺序编制响应文件并制作目录（须生成页码））

附件一、竞争性磋商申请及声明

竞争性磋商申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方                            （项目名称）           （项目编号）竞争性磋商公告，正式授权下述签字人                   (姓名和职务)代表                        （供应商名称），提交响应性文件并参加磋商。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次采购要求，我们同意并向贵方提供了与本次采购活动有关的所有证据和资料。

2、按磋商文件要求，我们的总报价详见报价一览表。

3、本项目交付时间为：满足磋商文件要求。

4、我们已详细阅读全部磋商文件及其有效补充文件，我们放弃对磋商文件任何误解的权利，提交响应文件后，不对磋商文件本身提出质疑。

5、一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定及我方响应承诺严格履行合同。

6、我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通、决不向采购人、采购代理机构工作人员和磋商小组进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、我方正式通讯方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

8、我方正式开户银行和账号为：

开户银行：

账    号：

供应商授权代表姓名（签字或签章）：

供应商名称（公章）：

日    期：       年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于                             （供应商住址）的                 （供应商名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的                       （供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目名称                    ，项目编号：        竞争性磋商，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

供应商盖章：

日        期：        年    月    日

被授权人的身份证明文件的复印件：

附件三、报价表

报价一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 响应总价 | 合计 | 小写：人民币 元 大写：人民币 |
| --- | --- | --- |
| 合同履行期限 | 满足磋商文件要求。 |  |
| 备注 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

说明：

1.本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目项目履约交付。

附表——分项报价表格式

分项报价表（格式自拟）

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件四、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件五、技术要求条款偏离表格式

技术要求条款偏离表

| 项目名称： |  |  |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购文件条目号 | 条款内容 | 磋商响应 |  | 偏离说明 |

说明：磋商响应文件技术要求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应磋商文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商（盖章）:

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件六、拟参与本项目人员一览表

拟参与本项目人员一览表

项目名称：                                     项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历及 专业 | 执业 资格及证书号 | 技术 职称 | 相关工作年限及工作经历 | 拟担任本项目何种工作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件七、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 业主联系 方式 | 工作主要 内容 | 合同 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：

日    期：   年    月    日

附件八、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）宣布声明和承诺如下：

我单位参加本次采购活动前3年内在经营活动中    （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年   月
附件九、 资格资信证明文件

附件十、其他