TDCG2025043号

2025年-2027年高压配电房服务外包项目

竞争性磋商文件

采  购  人：南京邮电大学通达学院

采购代理机构(章)：江苏唯诚建设咨询有限公司

发 放 日 期： 2025年10月23日

# 总 目 录

# 第一章    竞争性磋商采购邀请…………………………………………………………3

# 第二章    磋商须知………………………………………………………………………6

# 第三章    合同条款及格式………………………………………………………………14

# 第四章    项目需求………………………………………………………………………18

# 第五章    评审方法和评审标准…………………………………………………………27

# 第六章    竞争性磋商响应文件格式……………………………………………………29

# 第一章 竞争性磋商采购邀请

项目概况

南京邮电大学通达学院2025年-2027年高压配电房服务外包项目招标项目的潜在投标人应在南京邮电大学采购招标管理办公室和通达学院采购招标信息网 查看招标公告，并于2025年11月3日15点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、采购项目名称及编号

1、项目名称：南京邮电大学通达学院2025年-2027年高压配电房服务外包项目

2、编    号：TDCG2025043号

3、采购方式：□竞争性谈判  ☑竞争性磋商 □询价

4、采购预算：30.05万元/年（总计60.1万/二年）。

5、最高限价：30.05万元/年，投标报价不得高于最高限价否则作废标处理。

6、采购需求：见磋商文件第四章

7、合同履行期限：贰年，合同首签壹年，考核合格并经双方商定同意情况下，签订下一年合同。

8、本项目不接受联合体磋商。

9、本项目不接受进口产品参加磋商。

二、合格磋商供应商资格要求

（一）符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件，并提供下列材料。

1 磋商响应函(原件)；

2 资格声明(原件)；

3 若法定负责人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加磋商的，须提供《负责人授权书》原件和授权代表身份证复印件(原件备查)；

4 营业执照副本(复印件加盖供应商公章)；

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近六个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6 供应商近六个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

7上一年度财务报告（成立不足一年不需提供）(复印件加盖供应商公章)

8供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图加盖投标人公章）

注一：如参加本项目的供应商为新成立公司（成立时间距开标时间不到1年）则无需提供上述5、6、7三项；个体工商户、自然人或事业单位等非企业法人无法提供上述5-7项的，需提供相关证明材料。

注二：响应文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

1 承装（修、试）电力设施许可证三级（证书复印件加盖供应商公章）

2 拟驻派电工不少于6人须持有高压电工证，其中至少2人须同时具有低压电工证（证书复印件加盖供应商公章并提供投标人为其缴纳的近六个月内内任意一份的社保证明）

（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）集中考察或召开答疑会：供应商须携带营业执照副本（复印件加盖公章）、法定代表人授权委托书（原件）及身份证原件进行现场查勘。各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商负责。查勘时，须充分了解项目位置、交通状况以及工作范围等任何足以影响磋商报价的情况。任何忽视或误解项目基本情况，而使采购人在项目实施过程中蒙受的损失，将由供应商进行赔偿。请供应商仔细踏勘现场，充分考虑投资风险，审慎投资报价。

勘查集合时间：2025年10月31日下午15:00

勘查集合地点：扬州市邗江区润扬南路33号南京邮电大学通达学院行政楼五楼507

联系人：王老师 0514-89716081

注：各供应商踏勘原则上仅限一人参加。参加踏勘的法人代表或授权代表必须满足以下条件：

（1）2025年10月30日下午15:00前关注“南京邮电大学通达学院保卫处”微信公众号，进入访客系统填写相关信息，访问部门选择“后勤管理处”，否则无法进入。

（五）本项目不接受联合体投标；

（六）本项目不接受进口产品投标；

三、获取磋商文件

时间：2025年10月23日至2025年10月30日,每天9:00至11:30，14:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：邮箱下载

方式：供应商如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》，填写打印后加盖公章，扫描发送至邮箱：2282617126@qq.com（邮件标题为投标人公司全称+所投项目简称，联系电话：13665205389），代理机构将以邮件回复确认，如未收到回复邮件须电话联系代理机构以确认是否收到。投标当日交付《供应商参加投标确认函》原件，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“南京邮电大学采购招标管理办公室和通达学院采购招标信息网”发布的信息或更正公告。

售价：300元，投标时缴纳，售后不退。

四、磋商响应文件接收截止时间和地点

（一）响应文件接收开始时间：2025年11月3日15:00

（二）响应文件接收截止时间：2025年11月3日15:30，逾期送达将作无效响应处理。

（三）响应文件接收地点：江苏唯诚建设咨询有限公司1920开标室（扬州维扬路106-1号，扬州商城国际大厦19F）。

（四）磋商响应文件接收人：曾远洋

五、磋商响应文件开启信息

（一）响应文件开启时间：2025年11月3日15:30

（二）响应文件开启地点：江苏唯诚建设咨询有限公司1920开标室（扬州维扬路106-1号，扬州商城国际大厦19F）

六、本次磋商采购联系事项

1.采购人信息

名 称：南京邮电大学通达学院

地址：扬州市润扬南路33号

联系人：季海燕

联系方式 ：15195552829

2.采购代理机构信息

名    称：江苏唯诚建设咨询有限公司

地　  址：扬州维扬路106-1号，扬州商城国际大厦19F

联系人：曾远洋 13665205389

七、本次磋商响应文件制作份数要求一式叁份(一份正本，贰份副本)，电子版壹份(一般应为U盘形式、随纸质正本文件一并提交)。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，一旦副本与正本不符，以正本为准。

八、本次磋商保证金要求：不收取磋商保证金

- 其他说明事项：

（一）本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应文件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

江苏唯诚建设咨询有限公司

2025年10月23日

## 第二章  磋商须知

（参加竞争性磋商的供应商以下简称“磋商供应商”）

一、总则

1、适用范围

1.1 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）仅适用此项目。

1.2 本项目按照项目分包，分别确定各分包成交供应商。

2、项目采购方式

本次采购采取竞争性磋商的方式。

3、合格的磋商供应商

3.1满足本磋商文件“竞争性磋商采购邀请”中合格磋商供应商资格要求的规定。

3.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

4、参加磋商费用

4.1参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，江苏唯诚建设咨询有限公司（以下简称代理机构） 在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交人在领取成交通知书前按国家计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》及发改办价格【2003】857号规定标准*1%计取，不足肆仟伍佰元按肆仟伍佰元计取。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）支付方式：一次性以电汇、转账、支票、现金等形式支付；

（3）费用不在报价中单列，包含在总价中；

招标代理服务费开户银行：江苏银行扬州广陵支行

开户名称：江苏唯诚建设咨询有限公司

开户帐号：05000140900000685

4.3评委评审费包含招标代理服务费中，无需支付其他费用。

5、磋商文件的约束力

供应商一旦下载了本磋商文件并决定参加磋商，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。

6、磋商文件的询问及修改

6.1任何要求对磋商文件进行询问的供应商，均应在提交首次响应文件截止时间5日前按采购邀请中的通讯地址，向采购人或代理机构提出。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在南京邮电大学采购招标管理办公室和通达学院采购招标信息网上发布更正公告通知所有获取磋商文件的供应商。不足5日的，代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

6.2代理机构或采购人可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

7、磋商文件的解释

7.1 本磋商文件由代理机构负责解释。

二、磋商响应文件的编制

1、磋商响应文件份数和签署

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求准备磋商响应文件（以下简称响应文件），每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。

响应文件的正本和所有的副本均需打印或复印。响应文件正本中，磋商文件要求提供原件的必须按照要求提供，文字材料需打印或用不褪色墨水书写，响应文件正本须经法定代表人或授权代表签字和加盖磋商供应商公章。本磋商文件所表述（指定）的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。

1.2 除磋商供应商对错处做必要修改外，响应文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由响应文件签署人签字或盖章。

2、响应文件编制要求

2.1磋商供应商提交的响应文件以及磋商供应商与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。磋商文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。

2.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

3、参加磋商供应商资格的文件证明

3.1磋商供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。

3.2磋商供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

3.3磋商供应商应填写并提交磋商文件所附的“资格证明文件”。

4、磋商响应报价表

4.1磋商供应商应按照磋商文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.2标的物

详见项目需求。

4.3有关费用处理

本次采购磋商供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本磋商文件中另有规定的除外。

4.4其它费用处理

磋商文件未列明，而磋商供应商认为必须的费用也须列入报价。

4.5报价采用的货币

响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

4.6 磋商响应报价表上的价格应按磋商文件规定填写。

5、项目需求响应方案

5.1提供为完成本项目的总体实施方案。

5.2对磋商文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。

5.3磋商供应商认为需要的其他技术文件或说明。

6、磋商保证金：无

三、响应文件的递交

1、响应文件的密封和标记

1.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

1.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号及参加的分包号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。

2、响应文件开启时间

2.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于本磋商文件规定的响应文件接收截止时间。

2.2代理机构有权通过修改磋商文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，磋商供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。

3、迟交的响应文件

3.1代理机构将拒绝在规定的响应文件接收截止时间后接收任何响应文件。

4、响应文件的修改和撤回

4.1磋商供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其谈判响应文件，但这种修改和撤回，必须在规定的响应文件接收截止时间前，以书面形式送达指定地点。

4.2磋商供应商的修改或撤回通知书，应按本文件规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。

4.3 磋商供应商在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

5、磋商响应有效期

5.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

5.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向磋商供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。磋商供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应。同意延长磋商响应有效期的磋商供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、磋商与评审

1、磋商仪式

1.1代理机构将在采购邀请中规定的时间和地点组织磋商开始仪式，仪式由代理机构主持，磋商供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。

2、磋商小组

2.1 磋商开始仪式结束后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

2.2 磋商小组由政府采购评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

3、磋商评审过程的保密与公正

3.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

3.2在磋商评审过程中，磋商供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

3.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

4、评审过程的澄清、说明和更正

4.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

4.2接到磋商小组要求的供应商应派人按磋商小组通知的时间和地点做出书面澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

5、对响应文件的初审

5.1响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。

资格性检查：依据法律法规和磋商文件的规定，采购人对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

符合性检查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

5.2在正式磋商之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由谈判小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3 被认定为未实质性响应磋商文件的响应文件的情形

（1）未按照磋商文件规定要求密封、签署、盖章的；

（2）供应商在报价时采用选择性报价；

（3）供应商不具备磋商文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求和条件的；

（5）其他法律、法规及本磋商文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。

5.4 未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

6、磋商程序及评审方法和标准

6.1磋商程序

6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

6.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2013]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

6.1.3 磋商供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其磋商响应按无效响应处理。最后报价须由磋商供应商法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.2 评审方法和标准

6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

6.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

6.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除本磋商文件第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

五、成交

1、确定成交单位

1.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名或以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第6.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

1.2采购人根据磋商小推荐的组成交候选人确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在南京邮电大学采购招标管理办公室和通达学院采购招标信息网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；

（3）向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（4）恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

（5）不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同；

（7）将政府采购合同转包；

（8）法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。

2、质疑处理

2.1磋商供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或采购人提出质疑。《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn

上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑必须由磋商供应商法定代表人或授权代表（响应文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）代理机构有权不予受理。《质疑申请书》及《授权委托书》格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn

2.3未参加磋商采购活动的供应商或在磋商采购活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

2.4质疑函应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；

（2）具体的质疑事项及明确的请求；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（4）提起质疑的日期；

（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向代理机构提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

2.5代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

2.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，代理机构有权不予受理。

2.7对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在收到参加谈判供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。

2.8供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚。

六、合同签订相关事项

1、签订合同

1.l成交供应商确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府购买服务合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。

1.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

#### 七、履约保证金

1.1中标供应商在收到中标通知书后，中标供应商应缴纳叁万元整作为履约保证金，履约保证金用以支票、汇票、本票(见索即付)等非现金形式提供。履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。如果中标供应商不同意按照规定去做，招标人有权取消本次采购中标决定。

1.2履约保证金的退还：履约保证金在项目合同期满，并做好资产清点和交接工作后，根据考核结果全部或部分退还，不计利息。合同履行结束后，中标单位凭采购人签署的项目验收单或项目验收报告、履约保证金收据原件，前往采购人处办理保证金退还手续。

- 合同条款及格式

- 以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

# 南京邮电大学通达学院采购合同

项目名称：2025年-2027年高压配电房服务外包项目

项目编号：TDCG2025043

甲方（买方）：南京邮电大学通达学院

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照本项目竞争性磋商的结果签订本合同。

一、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：依照《电力设备预防性实验规程》（DL/T 596-2021）、《电气设备交接实验标准》（GB50150-2016）及其他相关行业标准、规定等，对配电房设备提供日常的维护、检修、保养和应急抢修，对配电房电气设备进行预防性试验，完成月度、季度、半年度、年度维护、保养项目，并做好维护、巡视、保养记录，并向甲方出具年度维护、保养服务报告。对具有预见性易损坏配件及故障损坏部件的及时更换（材料由招标人提供）；配电房设备故障或事故的应急处置；配电房年度检验、维护、优化等相关工作。对配电房的安全、正常运行负责（包括高压柜、真空断路器、避雷器、变压器、两段高低压母线及系统其它相关设备检测、检修、保养维护、接地检测、安全工器具检测、设备运行安全维护等工作）

1）1个后勤楼总高压配电房24小时值班管理；3个高低压配电房分电房24小时巡查（分别位于第一实验楼高低压电房、教师公寓高低压电房、科技创业园高低压电房）。

2）食堂电安全托管。

3）保障全校用电安全，熟悉学校电路布局，维护公共部位的用电设施设备。

4) 高压配电柜及高压电缆专业维护。

5）学院交待的其他电相关工作。

6）通过供电局的预防性试验。

服务内容等要求详见招标文件及响应文件。

- 合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）

2.2 本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

三、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；                   （6）成交通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

四、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

六、履约保证金

6.1本项目收取人民币叁万元整履约保证金，允许乙方自主选择支票、汇票、本票(见索即付)等非现金形式缴纳或提交。

6.2乙方应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与甲方签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日内，否则履约保证金将不予退还。

6.3履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；乙方需根据履约保证金扣除情况及时补足；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.4在本合同期满，并做好资产清点和交接工作后，甲方根据考核结果全部或部分无息退还履约保证金。

七、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

八、服务期限

8.1 本项目服务期 2 年，本合同自2025年  月  日-2026年  月  日止。

九、货款支付

9.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

9.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

9.3 甲方付款方式：

本采购项目无预付款，合同期内，甲方每半年考核，合格后向乙方支付年服务费的50%，每次付款前乙方须提供正规发票，付款不计利息。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

11.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招标文件及响应文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.4 免费维修期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

12.1 甲方无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

12.2乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

12.3乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.4合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还。

12.5乙方应保证派遣人员按照招标文件服务标准进行工作，如经招标人发现未能按标服务标准进行工作，每次扣除履约保证金500元。

12.6乙方须负责该项目所有人员的工资、保险、福利等，负责处理合同服务期内所有劳资纠纷和调解管理纠纷，若因处置不善对甲方权益造成损失，甲方有权追究乙方责任。

12.7乙方在维保过程中发生的各种安全事故（包括第三方的人员和设施事故），其后果均由乙方承担。乙方人员在岗履行职责期间（包括上下班途中），发生自身的人身伤害、伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任；

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续60天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、争议解决

14.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

14.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

14.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

十五、合同其它

15.1 乙方应诚实信用，严格按照竞争性磋商文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

15.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

15.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

15.4 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执肆份、乙方执贰份。

甲方：                                             乙方：

单位名称：南京邮电大学通达学院                     单位名称：

单位地址：扬州市润扬南路33号                      单位地址：

法定代表人：                                       法定代表人：

委托代理人（签字）：                                委托代理人（签字）：

联系电话：                                         联系电话：

开户银行：江苏银行扬州东城支行                     开户银行：

户名：南京邮电大学通达学院                         户名：

账号：90150188000177163                            账号：

税号：52320000509200179F                           行号：

电话：0514-89716081                                项目联系人：

签约日期（即合同生效日期）：    年   月    日       联系电话：

- 项目需求

一、采购清单

| 序号 | 服务内容 | 服务期限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南京邮电大学通达学院高压配电房服务外包 | 2025年11月06日至-2027年11月05日 |

二、服务范围：

依照《电力设备预防性实验规程》（DL/T 596-2021）、《电气设备交接实验标准》（GB50150-2016）及其他相关行业标准、规定等，对配电房设备提供日常的维护、检修、保养和应急抢修，对配电房电气设备进行预防性试验，完成月度、季度、半年度、年度维护、保养项目，并做好维护、巡视、保养记录，并向学校出具年度维护、保养服务报告。对具有预见性易损坏配件及故障损坏部件的及时更换（材料由招标人提供）；配电房设备故障或事故的应急处置；配电房年度检验、维护、优化等相关工作。对配电房的安全、正常运行负责（包括高压柜、真空断路器、避雷器、变压器、两段高低压母线及系统其它相关设备检测、检修、保养维护、接地检测、安全工器具检测、设备运行安全维护等工作）。

1）1个后勤楼总高压配电房24小时值班管理；3个高低压配电房分电房定时巡查（分别位于第一实验楼高低压电房、教师公寓高低压电房、科技创业园高低压电房）。

2）食堂电安全托管。

3）保障全校用电安全，熟悉学校电路布局，维护公共部位的用电设施设备。

4) 高压配电柜及高压电缆专业维护。

5）学院交待的其他电相关工作。

6）通过供电局的预防性试验。

（1）服务内容及工作标准

| 基本要求 | 工作内容和服务标准 |
| --- | --- |
| 高压配电房值班人员24小时值班管理 | 一、规范要求： 1、统一着装，行为举止得体，使用文明规范用语。 2、全天24小时严格坚守岗位，严格遵守操作规程及相关规章制度，听从学校的+调度与指挥。 3、对高压电器设备进行巡视检查、抄表，巡视周期为两小时一次。 4、高压设备操作时必须由二人同时进行，其中一人担任监护。 5、巡视时不得进行其他工作，不得开柜拉闸断电。 6、发现异常情况和事故时，应按规定采取相应保护措施，并及时报告学校。如危及人身和设备安全时，可按操作规程先断开有关闸刀或者采取其它现场保护措施，然后及时报告学校或变电所有关部门，不得违章操作。 7、当高压设备发生接地故障时，室内不得靠近故障点4米以内，进入时必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。（所有防护用品及安全工具由中标方负责提供） 8、每次巡视情况和发现问题，应及时记录并汇报，故障排除后方可运行，设备故障缺陷等情况必须记录存档。 9、保持高压设备干净整洁，通风良好，物品摆放整齐。 二、设备维护要求： 2.1 高压配电柜 （1）检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固连接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密；检查母线上绝缘子有无松动和损坏； （2）柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象； （3）柜体的接地应牢固良好； （4）柜体的正面各电器仪表等的编号、名称、用途字迹是否清晰或脱落； （5）柜内二次回路的连接件是否应牢固紧接，并应保持清洁干燥； （6）重要开关断路器定期检测保护是否可靠动作是否灵敏。 2.2 直流屏（蓄电池） （1）对蓄电池进行恢复性的充放电； （2）巡看蓄电池的液面是否符合要求，有无漏液发生； （3）清除屏内充电机及设备上的灰尘和蓄电池槽表面污垢，连接件上的氧化物； （4）对充电机、输出回路进行绝缘测试以及各种特性测试。 2.3 变压器 （1）变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹； （2）变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有脏物或异物等； （3）检查风机、温控设备等能否正常运行； （4）变压器的主附设备的外壳接地是否良好； （5）高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热； （6）检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次； （7）检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好； （8）套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫。 2.4 低压配电柜 （1）观察母排的发热程度，各连接螺丝有否松动； （2）测量电容柜的温度，检查容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时应无任何声音； （3）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作是否准确、可靠； （4）配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象； （5）低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度是否在允许范围内。 2.5 其他 （1）检查配电房照明和通风是否正常； （2）检查配电房屋面有否漏水，电缆沟是否积水，门窗有否破损； （3）检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死； （4）检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象。 3．维保计划要求 （1）中标单位按月、季、年或特殊情况制定的停电维保计划均需提前一个星期报至学校，停电维保计划均须安排在周末或学校方便停电的节假日； （2）故障抢修为在服务期间的设备事故或设备不正常运行时必要的紧急情况处理； （3）中标单位在做检修维护保养前须提前做好保养计划并报学校审核； （4）用电高峰期来临前，中标单位须预先对配电设备提前维护保养。 （5）重大节假日（如：五一、十一、元旦、春节）放假前及学校重要考试、重大活动前，中标单位必须对维保设备进行检查、维护和保养，保证所维保的设备处于正常运行状态； （6）中标单位需按《电力设备预防性实验规程》要求向学校提供预防性实验方案（含实施计划、实施费用等方案），经由学校审核后，由学校确定是否由中标单位实施，在得到学校的书面批示后中标单位应严格按照审核后的方案实施； （7）所需更换零配件均由中标单位及时提供配件数量、报价、采购方案，经学校审核后，由学校确定是否由中标单位采购，在得到学校的书面批示后中标单位应积极安排采购更换。 （8）检修时间由学校根据情况分期、分段进行，合理安排。 （9）维保服务严格按照《电力用户变电所运行规程》（DB32/T 1702-2010）执行。 三、其他要求 （1）中标单位应在服务期内安排维保人员24小时待命，安排专人24小时在配电房值班，确保维保热线24小时畅通； （2）接到学校配电房故障通知后，中标单位应在15分钟内做出响应，并安排维保人员在15分钟内到达现场处理故障，无故未能准时到达，每次扣履约保证金人民币200元； （3）中标单位若未能在规定的时间内赶到现场达到三次的将自动解除合同，由此造成的损失由中标单位承担； （4）为保证维保工作的正常运行，中标单位应长期备有用于维保所需的备品及相关设备； （5）中标单位在维保过程中出现的问题，经学校多次指出，中标单位若不能解决、排除，学校有权请第三方修理，由此产生的费用由中标单位承担； （6）中标单位每月按合同条款约定内容进行检查，并出具书面维保报告和记录，检查记录由所在职能部门签字确认后，及时将维保、整改意见或方案书面递交给学校。中标单位每年向学校提交一份经职能部门签字后的书面报告，若不能按要求出具书面报告，每次扣履约保证金500元； （7）中标单位在维保过程中对学校设备造成损害的应照价赔偿或及时修复； （8）中标单位应为维保人员提供必要的劳动保护，并严格按照《中华人民共和国安全生产法》相关规定，做好维保人员岗前、工作中的安全教育工作； （9）合同期间维保人员应该严格遵守学校的各项规章制度，学校对中标单位的工作负有监管与考核的责任； （10）维保结束后中标单位负责做好与下一任维保单位的交接工作； （11）中标单位中标后不得以任何形式分包、转包，如有转包和分包行为，学校有权终止合同，并要求中标单位承担由此造成的全部损失。 |
| 食堂电托管 | 1、熟悉食堂电路布局，每周一次对食堂重点区域进行巡查（巡查是否有私拉乱接、用电安全隐患等）并做好安全巡查记录，备查。 2、协助后勤管理处做好食堂电的对接工作，保障供电安全。 3、协助做好食堂节能相关工作。 |
| 高压配电柜及高压电缆专业维护 | 1、10KV，1#配电室1#进线及10KV，10KV，1#配电室2#进线专用线路，对以上2条线路进行日常维护运行管理。 - 派遣专业电气人员对专线线路每月进行日常巡视、维护、消缺检修不少于2次，发现线路走廊有开挖及时通知校方。告知开挖方下有10KV供电线路并配走向、深度说明。 - 若发生线路和设备故障维护人员接到学校通知后必须15分钟内到达现场，及时组织故障排查，保障教学。工作中因遵守工程建设等用电安全生产有关管理规定，严格按照安全标准组织施工。 |
| 其他保障工作 | 1、全力配合学院做好开学季、毕业季、四六级、计算机、校庆院庆、运动会及各类考试等重要活动的用电保障工作。 2、配合做好学校节能相关工作。 3、完成学校交办的其他任务(包含但不限于校园路灯及相关照明设备巡查，时间调试，电表检查等）。 |

注：中标单位在我校服务工作期间，其员工发生的由于操作失误、意外伤害、身体健康等因素导致的事故，由中标单位承担所有责任，与学校无关。

（2）人员配备

| 岗位 | 岗位数 | 岗位要求 | 人员基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电工 | 2 | 24小时值班 | 男，年龄不超过60周岁。身体健康，品行端正、体检合格，须同时持高压与低压电工证。总人数不少于6人。 |
| 注：周一到周五8:00-17:30中标单位须派一人在岗值班，周一到周五其余时间，周六、周日全天中标单位须确保2人同时在岗。 |  |  |  |

- 设施运行维护与维修

1、制定设施设备应急预案并定期演练；

2、根据国家相关规定，做好高压配电室24小时值班服务。

三、商务条款

1、付款方式：本采购项目无预付款，合同期内，学校每半年考核，合格后向中标单位支付年服务费的50%，每次付款前中标单位须提供正规发票，付款不计利息。

2、合同履行期限：贰年，合同首签壹年，考核合格并经双方商定同意情况下，签订下一年合同。

3、履约保证金：中标单位在签订合同前须一次性向学校缴清本项目履约保证金：本项目应交履约保证金人民币叁万元整（¥30000.00元）。合同期满，并做好资产清点和交接工作后，根据考核结果全部或部分（无息）返还至中标单位账户。

南邮通达学院电房考核标准

| 受检单位： 配电室名称： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 项次 | 考核项目 | 评分标准 | 标准分数 | 扣分 | 检查得分 | 扣分原因 |
| 设备状况 | 1 | 设备完好率 | 设备完好率达到98%以上得满分10分，故障停运1台设备 扣1分，设备操作不灵活1台扣0.5分，设备一般缺陷1处，扣0.5分 | 10 |  |  |  |
|  | 2 | 设备外观 | 安装整齐规范，柜门等有变形扣2分，锈蚀1扣分 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | 工艺、材料编号与高压开关拒防误操作 | 设备工艺及材料编号准确，高压开关柜有防误操作装置得满分5分， 每发现一处不合格者扣0.5分，超过10处不得分 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | 导体对地距离、相间距离及二次回路绝缘 | 导体对地距离、相间距离符合规定，高低压设备及二次回路的绝缘性能良好， 达到者得满分5分，每发现一处不合格者扣0.5分，超过5处不得分 | 5 |  |  |  |
|  | 5 | 继电保护装置、二次线检查 | 二次线安装工艺规范且有标号，继电保护装置符合规程需求，并动作灵敏 可靠达到者得满分5分，每发现一处不合格者扣0.5分，超过5处不得分 | 5 |  |  |  |
|  | 6 | 仪表准确率及信号装置 | 仪表、信号装置准确，每发现一处不合格者扣1分，超过5处不灵不准，不得分 | 5 |  |  |  |
|  | 7 | 电机控制方式合理、变频器装置闭环运行 | 37KW及以上电机未采用变频、软起、降压启动等方式扣3分， 保用变频器但未闭环运行扣2分 | 5 |  |  |  |
|  | 8 | 绝缘装置、带油充气设备，干燥、冷却、通风、照明系统 | 绝缘支架、座套完整无裂纹，管油设备无渗漏，干燥、冷却、通风、照明系统良好， 室内温度正常得满分5分，每发现一处不合格者扣0.5分 | 5 |  |  |  |
|  | 9 | 接地系统 | 接地装置连接良好，有锈蚀扣2分，损坏扣2分 | 5 |  |  |  |
|  | 10 | 设备接点检查 | 发现接点松动、接触不良一处扣0.5分 | 5 |  |  |  |
|  | 11 | 信号灯、开关指示器等指示装置 | 发现信号灯不亮扣1分、开关指示不到位扣1分 | 5 |  |  |  |
|  | 12 | 维修工具、安全设施备用配件 | 维修工具、安全设施、保安用品、消防用具、备用配件等齐备完好达到者得满分5分， 每发现一次、处，缺项不齐者扣0.5分，超过10次不得分 | 5 |  |  |  |
| 规范和卫生 | 13 | 标志系统 | 铭牌警告牌、警戒线明显正确，一次线相序与系统一致，二次线编号符合标准， 全部达到者得满分5分，每发现一处不合格扣0.5分，超过10处不得分 | 5 |  |  |  |
|  | 14 | 电缆线敷设、电缆沟及安全 | 电缆线路敷设整齐有标志牌、电缆头不露头不漏油、沟有盖，沟内不积水、不存油、 不透易燃易爆气体，无杂物达到者得满分5分，每发现一处不合格扣0.5分，超过10处不得分 | 5 |  |  |  |
|  | 15 | 室内放置 | 各种图表、记录本、规章制度、工具材料置放有序，达到者得满分5分，每发现一处不合格扣0.5分 | 5 |  |  |  |
|  | 16 | 环境卫生 | 室外无影响安全的堆积物，室内卫生好，门窗无破损，无小动物可进入的风孔，达到者得满分5分， 每发现一处不合格扣1分 | 5 |  |  |  |
| 基础资料 | 17 | 规章制度、记录、各种图纸 | 各种规章制度、记录、图纸等资料齐全得10分，每缺一项扣2分，超过3箱不得分， 记录准确、字体规范无涂改，得5分，每发现一处不合格者扣0.2分 | 15 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  | 100分 |  |  |  |

第五章 评审方法和评审标准

一、评标方法

本次评标采用综合评分法，即在满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术服务方案优劣顺序排列本综合评分法采用百分制形式，具体分值详见本细则。

二、评分标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 价格分 （60分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且报价最低的投标单位报价为评标基准价，其价格分为满分60分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=(最低报价/该投标人的投标报价)×60分。 注：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商若不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效投标处理。 |
| 服务方案 （24分） | 1、服务整体方案（16分） 针对本项目需求和如何满足考核标准的服务方案，方案具体且措施得力得16分；方案基本能够满足学院运行需求且措施较得力得10分；方案较差且措施一般得4分；方案明显不能满足本项目需要且措施不得力或未提供方案的，不得分。 2、前期进退场接管验收方案（4分） 针对所提供的进退场交接服务方案比较。方案针对性强、完整度高、可行性高的得4分；方案针对性较强、较完整、可行性一般的得2分；方案针对性一般、完整性一般、有可行性的得1分；未提供不得分。 3、突发事件处理方案（4分） 针对本项目的特殊性制定的紧急情况处理预案比较。预案科学合理，重点突出，针对性强，措施有效的得4分；预案较合理，针对性较强，措施有效的得2分；预案一般，针对性一般，措施一般的得1分；未提供不得分。 |
| 综合实力（16分） | 1、体系认证情况（6分） 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全体系认证，且认证范围包含本项目服务范围相关内容，每个得2分，满分得6分（认证证书必须在全国认证认可信息公开服务平台查询为有效状态，须提供证书和查询网页截图）。 - 业绩证明（10分） 投标人提供2022年10月1日以来承担的不同单位的类似项目案例，且业主单位服务评价为优秀的，每个合同得2分，最多得10分。 注：日期以合同签订日期为准，提供合同及服务评价复印件加盖公章，否则不得分。提供的证明文件需体现上述要求，否则不得分。 |
| 合计：100分 |  |

## 第六章  竞争性磋商响应文件格式

## 竞争性磋商响应文件

## （正本或副本）

项目名称：2025年-2027年高压配电房服务外包项目

项目编号：TDCG2025043号

磋商供应商名称：

日期：

## 评分索引表

| 评分项目 | 在响应文件中的页码位置 |
| --- | --- |

响应文件主要目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、磋商响应函

四、磋商响应报价表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、……

一、资格性和符合性检查响应对照表

磋商供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

二、资信证明文件

1、实质性资格证明文件目录

1 磋商响应函(原件)；

2 资格声明(原件)；

3 若法定负责人参加磋商的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加磋商的，须提供《负责人授权书》原件和授权代表身份证复印件(原件备查)；

4 营业执照副本(复印件加盖供应商公章)；

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖供应商公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近六个月内任意一份缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6 供应商近六个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖供应商公章)

7 7上一年度财务报告（成立不足一年不需提供）(复印件加盖供应商公章)

8供应商参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

9)未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供网页截图加盖投标人公章）

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3、本项目的特定资格要求：

1 承装（修、试）电力设施许可证三级（证书复印件加盖供应商公章）

2 拟驻派电工不少于6人须持有高压电工证，其中至少2人须同时具有低压电工证（证书复印件加盖供应商公章并提供投标人为其缴纳的近六个月内内任意一份的社保证明）

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资信证明文件。资信证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

三、磋商响应函

致：江苏唯诚建设咨询有限公司

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人或授权代表姓名（签字）：     联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、近三年的营业额：

| 年 份 | 国 内（万元） | 出 口（万元） | 总 额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 |  |  |  |
| 年 |  |  |  |
| 年 |  |  |  |

4、本次采购要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

供应商公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,实质性内容请勿修改，否则将导致投标文件无效）

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：   年   月   日

被授权人身份证复印件：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：______

日期：______年    月    日

- 磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：                                      分包号：/

| 服务名称 | 第一轮报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 备注 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

价格构成或报价要求：

1、磋商响应报价表和分项报价表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交。

2、磋商响应报价表和分项报价表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

3、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

4、项目如有分包，请各磋商供应商按投报的分包分别列表。

- 分项报价表

磋商供应商全称（盖章）：

项目名称：

项目编号：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

年     月    日

注：1、各供应商可以根据实际情况合理安排，对上述项目适当予以调整。

六、技术参数响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 磋商要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：     年    月     日

注：1、按照基本技术要求详细填列；

2、行数不够，可自行添加。

3、技术偏离表应针对项目需求逐条应答。

七、商务条款响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 项目 | 磋商要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务期限 |  |  |  |
|  | 服务要求 |  |  |  |
|  | 交付时间 |  |  |  |
|  | 交付方式 |  |  |  |
|  | 交付地点 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 磋商响应货币 |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月     日

八、其他

（磋商文件中要求提供的资料及投标供应商认为需要提供的资料）